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[bookmark: _GoBack]热水系统
	序号
	项目名称
	规格型号/技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	水源热泵机组
	制热量约500kW/台，总电功率约140kW，出水温度≥55℃，COP≥3.5，R134a冷媒
	台
	2
	满足1700床位生活热水

	2
	不锈钢保温储热水箱
	有效容积约100m³，食品级304不锈钢，PU聚氨酯保温
	台
	2
	高温储热水箱

	3
	热水一次侧循环泵
	卧式离心泵，Q=50m³/h，H=32m，11kW，一用一备
	台
	2
	热水循环

	4
	水源侧循环泵
	Q=80m³/h，H=25m，15kW，一用一备
	台
	2
	水源侧循环

	5
	补水泵及稳压装置
	自动定压补水，恒压供水
	套
	1
	系统补水稳压

	6
	热水管道、阀门、管件及保温
	不锈钢管/镀锌管，含阀门、管件、保温材料
	批
	1
	换热站至用水点

	7
	无缝钢管
	DN200
	米
	300
	

	8
	无缝钢管
	DN250
	米
	100
	

	9
	电缆
	根据相关设备配置
	米
	300
	

	10
	PLC控制柜
	含PLC控制器、10寸触摸屏、变频器、断路器、接触器等电气元件
	套
	1
	集中监控热泵

	11
	传感器及仪表
	温度传感器、压力变送器、电磁流量计、液位计
	批
	1
	参数实时监测


主要设备技术参数
（一）水源热泵机组
水源热泵机组为本项目生活热水系统的核心制热设备，主要技术参数要求如下：单台制热量约500kW，采用环保冷媒R134a，制热工况能效比（COP）不低于3.5，热水出水温度不低于55℃，机组采用模块化组合、智能群控，具备故障自动诊断与远程通讯功能。机组总电功率约140kW，满足1号楼、2号楼1413床位生活热水供热需求。
（二）不锈钢保温储热水箱
储热水箱采用食品级304不锈钢板材制作，内部设置加强筋与挡水板，外层采用聚氨酯发泡保温，保温层厚度不小于50mm，有效容积按高峰用水时段热水储备量设计（约100m³主水箱+100m³辅助水箱），并配置液位计、温度传感器及自动补水接口。
（三）PLC智能控制系统
控制系统采用PLC+触摸屏架构，对水源热泵、循环水泵、储热水箱液位等参数实施集中监控与自动控制，支持手动/自动切换、参数越限报警、故障记录及远程通讯接口，实现系统节能与稳定运行。
附件二：
蒸汽系统
	序号
	项目名称
	规格型号/技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	燃气洁净蒸汽发生器
	蒸发量约100kg/h/台，蒸汽压力0.4MPa，全不锈钢，NOx＜30mg/m³
	台
	2
	供医疗器械消毒

	2
	洁净蒸汽管道系统
	不锈钢管道、减压阀、疏水阀、安全阀、保温
	批
	1
	锅炉房至消毒供应室，管道长度约100米

	3
	软化水处理设备
	全自动软水器+纯水装置，处理能力≥1.5m³/h
	套
	1
	保证蒸汽品质


洁净蒸汽发生器为全不锈钢结构，单台蒸发量约100kg/h，额定蒸汽压力0.4MPa，采用自动点火、自动补水、自动压力控制，NOx排放量低于30mg/m³，符合环保排放要求。设备自带水处理接口与安全保护装置，可满足消毒供应室高温高压灭菌、清洗消毒等末端设备的用汽需求。

