附件
[bookmark: _GoBack]主要设备选型及技术参数
（一）油润旋片式真空泵
配置三台油润滑旋片式真空泵，作为系统核心抽气设备。主要技术参数如下：
	参数项目
	技术指标

	设备形式
	油润旋片式医用真空泵

	数量
	3台（两用一备）

	单台抽气速率
	≥100 m³/h

	极限真空度
	≤-0.095 MPa（绝对压力≤5 mbar）

	工作真空范围
	-0.04 ~ -0.08 MPa

	电机功率
	4.0 kW/台

	供电电源
	380V/50Hz/三相

	噪音
	≤65 dB(A)（距设备1m处）

	冷却方式
	风扇风冷（无需冷却水）

	油气分离
	内置高效油气分离器，排气含油量≤1 mg/m³

	保护功能
	过载保护、缺相保护、油温保护、油位监测


（二）真空储罐
配置立式真空储罐一台，用于系统缓冲稳压，减少真空泵频繁启动。主要参数：
	参数项目
	技术指标

	容积
	1.5 m³

	设计压力
	-0.1 MPa（真空）

	设计温度
	0 ~ 80℃

	筒体材质
	Q235B碳钢，内壁防锈处理，外壁防腐喷漆

	接口配置
	进气口、出气口、排污口、压力表接口、压力控制器接口、安全真空破坏口

	附件
	配真空压力表、压力控制器、安全阀、排污阀

	安装方式
	立式落地安装，配减振基础


（三）集污罐（除污罐）
在真空泵吸入口前设置集污罐，分离吸入气体中的液体和固体杂质，保护真空泵。主要参数：
	参数项目
	技术指标

	容积
	0.3 m³

	材质
	不锈钢304

	过滤方式
	撞击+离心分离

	排污
	底部自动/手动排水排污阀

	监测
	配液位观察窗


（四）医用级细菌过滤器
按照GB 50751-2012规范要求，在真空泵吸入口设置医用级细菌过滤器，并配置一用一备双过滤器组，可在线切换更换滤芯。主要参数：
	参数项目
	技术指标

	过滤精度
	0.01 μm

	过滤效率
	≥99.995%（对0.01μm微粒）

	数量
	2台（一用一备，可切换）

	壳体材质
	不锈钢304，快开结构

	压差监测
	配压差表，滤芯堵塞时报警提示更换

	灭菌方式
	滤芯可高温灭菌消毒

	标识
	壳体标注“细菌过滤器”标识


（五）智能PLC控制系统
配置一套PLC智能控制系统，实现机组全自动运行和远程监控。主要功能：
1. 全自动控制：根据真空罐压力自动启停真空泵，自动轮换运行；
2. 触摸屏显示：实时显示各泵运行状态、真空度、累计运行时间、故障记录；
3. 报警功能：真空度过低报警、泵过载报警、油位低报警、过滤器压差报警、停电报警；
4. 远程监控：预留RS485/以太网通讯接口，可接入医院后勤楼宇自控系统；
5. 手动/自动切换：可手动选择单台泵运行、自动运行等模式；
6. 备用切换：运行泵故障时，备用泵自动投入，保证系统连续运行。
（六）主要设备材料清单
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	油润旋片式真空泵
	抽速≥100m³/h，4kW
	台
	3
	两用一备

	2
	真空储罐
	1.5m³，立式碳钢
	台
	1
	含压力表、安全阀

	3
	集污罐
	0.3m³，不锈钢304
	台
	1
	带自动排水

	4
	细菌过滤器
	0.01μm，不锈钢壳体
	台
	2
	一用一备

	5
	PLC智能控制柜
	含触摸屏、传感器
	套
	1
	全自动控制

	6
	真空压力传感器
	-0.1~0MPa
	只
	3
	含数显表

	7
	真空破坏安全阀
	-0.02MPa开启
	只
	2
	真空罐保护

	8
	进气手动球阀
	DN50，不锈钢
	只
	6
	每台泵进出口

	9
	排气止回阀
	DN50，不锈钢
	只
	3
	防止回流

	10
	柔性波纹管
	DN50，不锈钢
	根
	6
	减振连接

	11
	不锈钢连接管道
	DN50/DN40
	批
	1
	含管件

	12
	排气灭菌过滤器
	0.01μm
	台
	2
	排气消毒

	13
	基础减振垫
	橡胶减振垫
	块
	12
	泵及储罐基础

	14
	电气控制线缆
	电力电缆、信号电缆
	批
	1
	含穿线管



